DEI-107 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
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1.Спецификации:

   а.Размери: 

· Размери на предния панел: 34.5mm(H)x75mm(W)+/-1mm
· Монтажен отвор: 30mm(H)x72mm(W)x85mm(D)+/-1mm
   b.Работна среда
· Режим на работа: -5оC~55оC
· Режим на съхранение: -10оC~65oC
· Влажност: 20%~85%(без конденз)

   c.Вход/Изход

· Входно напрежение: AC220V +/-10% една фаза 50/60Hz
· Консумирана мощност: max. 5W
· Температурен обхват: -45оC~55oC,Допустимо отклонение +/-1оC
· Реле за изход към компресора: 8A/250VAC
· Реле за изход към вентилатора: 8A/250VAC
· Реле за изход към нагревателя: 8A/250VAC
· Изход за аларма: звънец

2.Командни бутони:

а.Режим на настройка: 

   -При включено устройство,натиснете и задръжте бутон Set за 3 секунди,за да въведете желаната температура.На дисплея се появява мигащo “tS”
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   -Натиснете бутон  ( или     ,за да превключвате параметричните кодове от а до f : 

       tS, td, dF, dt, AU, AL, Ad, LS, Ot, Ct, AC, dS, Cr, CS, FC, Fd, dO, dr. 

b.Изобразяване или промяна стойностите на параметрите:
   -След избирането на параметричен код,натиснете бутона Set,за да бъде изобразена стойността му на дисплея

   -Натиснете отново бутона Set ,за да се върнете към режима на настройка и стойността на параметъра

   -Натиснете бутон ▼ или ▲    ,за да настроите  параметъра ,отново натиснете бутона Set,за да бъде запаметена новата му стойност и да се върнете към изображението на параметричния код върху дисплея.(Натиснете продължително бутон ▼ или  ▲    ,за да променяте стойностите по-бързо)

   -Изберете “OU”код,после натиснете бутона Set,за да запаметите параметъра,да излезете от режима на настройка и да се върнете към нормален режим на работа.

c.При режим на настройка:

   -Ако не натиснете нито един бутон в продължение на 15 секунди,системата ще запамети текущата стойност на параметъра,ще премине от режим на настройка към работен режим и ще изобрази на дисплея температурата в този момент.

3.Бързо замразяване:
-Когато устройството е включено,но не е в режим на размразяване,натиснете бутоните Set и Log и задръжте 3 секунди,за да прекратите режима на бързо замразяване.На дисплея се появява мигащо “Comp”.
3.Ръчно размразяване:

   -Когато устройството е включено,но не е в режим на бързо замразяване,натиснете едновременно бутоните ▼и ▲     и задръжте 3 секунди,за да стартирате или прекратите режима на  размразяване.На дисплея се появява мигащо “Defr” . Когато температурата на изпарителя надвиши крайната температура на размразяване,той не може да премине към режим на размразяване или да го прекрати.

   -Моля,задръжте бутона ▲    за 3 секунди,за да бъде изобразена температурата на изпарителя.3 секунди по-късно на дисплея ще се появи стайната температура.

5.Регистриране на минимална и максимална температура:

   -Когато стайната температура достигне зададената,системата ще започне да записва минималната и максималната температура измерени въобще.

   -Натиснете бутона Log по всяко време,за да върнете на дисплея минималната и максималната стойност на температурата.При задържане на бутона Log за 5 секунди ще изтриете предишния запис и ще стартирате записването отново.

6.Връщане към фабричните настройки:

   -Натиснете едновременно бутоните Log и Set и включете уреда отново,за да се върнете към фабричните настройки(на дисплея се появява “rS”).2 секунди по-късно системата се рестартира автоматично.

7.Мигащ индикатор,индикатор при повреда и аларма:

а.Мигащ индикатор:

   -Компресор: лампата свети,когато компресора работи,в противен случай угасва.

   -Дисплеят примигва,когато компресора е в защитен режим със закъснение.Дисплеят примигва бързо,когато е в ход режима за бързо замразяване.

   -Режим на размразяване:Дисплеят примигва,когато е в режим на размразяване.

   -Аларма:Дисплеят примигва,когато има повреда или алармата работи.

   -Настройка:Дисплеят примигва,коато уреда е в режим на настройка.

b.Индикатор при повреда:

   -”Е1”:Повреда в сензора.(Проверете дали сензора прави добър контакт или го сменете при нужда)

   -”Е2”:Повреда в сензора на изпарителя.( Проверете дали сензора прави добър контакт или го сменете при нужда)

   -”Е3”:Повреда в паметта(стойностите на параметрите).(Изключете и включете уреда отново,за да премине към фабричната настройка)

d.Изход за аларма:

   -Звънецът се включва,когато изтече зададеното време.Натиснете бутона▼,за да спрете сигнала и натиснете ▼ отново,за да го включите.

8.Система за заключване на настройките:

   -Натиснете едновременно бутоните Log и ( за 3 секунди.Стойностите на всички настройки се заключват и на дисплея се появява “LC”.

   -Натиснете отново бутоните Log и ( едновременно за 3 секунди.На дисплея се появява “UL”и настройките се отключват.

9.107 Списък с параметрите:

Код
Функция
Обхват
Настройка
Единица
Описание



Мин
Макс




tS
Настройка на температурата
LS
45
-18
oC
Крайна точка на компресора

td
Настройка на температурния праг
1
10
4
oC
Компресорът работи,когато темп. = tS + td

dF
Работен график
1
99
4
Hr
Настройте интервала между циклите на размразяване

dt
Цикъл на размразяване
0
99
25
Min
Продължителността на размразяването се определя от предварително зададеното време.То приключва,когато времето изтече или когато темп. на изпарителя>=dS.Размразяване не протича,когато dt=0 или когато работният график приключи,но стайната темп. >=dS. Можете да стартирате или спрете размразяването ръчно. 

AU
Аларма при достигане на макс.температура
AL+1
55
45
oC
Тази функция е възможна,когато стайната темп. достигне зададената.Когато стайната темп.>=AU, стойността й и “UA” се изобразяват последователно на дисплея.

AL
Аларма при достигане на мин. температура
-45
AU-1
-40
oC
Тази функция е възможна,когато стайната темп. достигне зададената.Когато стайната темп<=AL,стойността й и “LA” се изобразяват последователно на дисплея.

Ad
Аларма/Закъснение
0
99
15
Min
При въвеждане на Ad=0,алармата работи без закъснение.

Ls
Настройка на мин. температура
-40
tS
-30
oC
Въвеждане на мин.температура

Ot
Температурен обхват
-12
12
0
oC
Въвеждане на температурен обхват

Ct
Настройка време при бързо замразяване
0
24
4
HR
Периодът,през който компресора работи постоянно.Този режим се използва,когато хл.стая е заредена с нови продукти.Спира се ръчно.Когато Ct=0,не протича цикъл на бързо замразяване.

AC
Компресор- Настройка време при защитен режим
1
30
1
Min
Ако AC=0,не се стартира настроеното закъснение.Компресорът работи с 1 минута закъснение след първото включване и изключване.

dS
Крайна температура на размразяване
0
55
10
oC
По време на цикъл на размразяване,когато темп. на изпарителя >=dS, размразяването се прекратява,за да се избегне разваляне на храната.

Cr
Включен компресор при повреда на сензора
0
99
15
Min
Ако Cr=0 компресорът е винаги включен при повреда в сензора.

CS
Изключен компресор при повреда на сензора
0
99
15
Min
Ако CS=0 компресорът е винаги изключен при повреда в сензора.

FC
Вентилатор-режим
0
1
1

При FC=0 вентилаторът работи в зависимост от компресора. При FC=1 работи постоянно.

Fd
Стартиране на вентилатора със закъснение след размразяване
0
99
10
Min
Въведете интервала между края на цикъла на размразяване и включването на вентилатора.Въведеното време започва да тече след спирането на компресора.

dO
Режим на размразяване
0
1
0

При dO=0 размразявянето се извършва от електрически нагревател, при dO=1-от горещ газ.
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